不断水作業手順チェックリスト

実施年月日：令和　　　年　　　月　　　日

工事名：水道施設設置工事（受付番号：柏上水自第　　　－　　）

工事場所：

施工業者：

確認者名：

１　事前に既設管の口径を確認したか。　　　　　　　　　　　　　　　　□

既設口径　　　ｍｍ　　　　分岐口径　　　ｍｍ

２　工事担当者に施工開始及び終了確認の連絡をしたか。　　　　　　　　□

(1) 作業開始　　　　ＡＭ・ＰＭ　　　時　　分

(2) 作業終了　　　　ＡＭ・ＰＭ　　　時　　分

３　掘削深１．５ｍ以上の場合，仮設土留めを設置したか。　　　　　　　□

４　既設管継手と割Ｔ字管設置位置との離れが適切か。　　　　　　　　　□

５　堀山内に継手が確認された場合，割り特殊押輪を設置したか。　　　　□

６　割Ｔ字管の取付部の管表面がきれいに清掃されているか。　　　　　　□

７　割Ｔ字管のゴムパッキン及びゴムパッキンが当たる管表面に滑剤を　　□

塗布したか。

８　ボルト・ナットが片締めにならないように取り付けたか。　　　　　　□

９　漏水確認水圧試験結果

| 管 種 | 水圧（Ｍｐａ） | 時間（分） | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ダクタイル鋳鉄管 | １．００ | ５分以上 |  |  |
| 塩化ビニール管 | ０．７５ | 〃 |  |  |

10　コア脱落防止仕様の穿孔機を使用しているか。　　　　　　　　　　　□

11　穿孔刃の欠損等穿孔機の異常はないか。　　　　　　　　　　　　　　□

12　穿孔機の排水口に詰まりは無いか。　　　　　　　　　　　　　　　　□

13　割Ｔ字管に力がかからないよう，穿孔機の下部に架台を設置したか。　□

14　割Ｔ字簡易バルブの回転数　　　　回①　　　　　　　　　　　　　　□

穿孔機セット後簡易バルブ開閉回転数　開　　　　回②　閉　　　　回③

①＝②＝③　ＯＫ

15　穿孔ストロークを確認したか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

16　穿孔刃の送りは，低速かつ一定速度で行っているか。　　　　　　□

17　エンジンを止め，穿孔完了を確認してから，穿孔刃を引き戻したか。　□

18　排水口からの水が濁っている場合は，きれいになるまで吐いたか。　　□

19　簡易バルブを閉め，排水口で止水されているか確認したか。　　　　　□

20　防食シートが施されているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

21　不断水とストッパーを隣接設置する場合，ストッパーから行ったか。　□

22　管頂までの埋め戻しを川砂による水締めで行ったか。　　　　　　　　□

23　コア確認の写真撮影をしたか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

24　不断水作業中濁り水等の異常が認められた場合は，下記に異常状況を記入すること。

※担当者の立会を省略した場合，速やかに穿孔したコアと共に担当者に提出し，確認を受けること。