## 基準一覧
| 下水の排除の制限に係る水質の基準 | [7 empty] | 令和３年３月１日改正
分 析 項 目 |  | 単 位 | 定量 下限値 | 第１種水域 |  |  | 第2種水域 |  |  | 備考
|  |  |  | 江戸川左岸流域 |  |  | 手賀沼流域
1 | 外観 | － | － |  | － |  |  | －
2 | 透視度 | 度 | － |  | － |  |  | －
3 | 水温 | ℃ | － | 45 | ℃ | 未満 | 45 | ℃ | 未満
4 | 水素イオン濃度 | － | － | ５を超え９未満 |  |  | ５を超え９未満
5 | 生物化学的酸素要求量 | ㎎／ℓ | 1.0 | 600 | ㎎/ℓ | 未満 | 600 | ㎎/ℓ | 未満
6 | 浮遊物質量 | ㎎／ℓ | 0.5 | 600 | ㎎/ℓ | 未満 | 600 | ㎎/ℓ | 未満
7 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱物油 | ㎎／ℓ | 1.0 | 5 | ㎎/ℓ | 以下 | 5 | ㎎/ℓ | 以下
8 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油 | ㎎／ℓ | 2 | 30 | ㎎/ℓ | 以下 | 30 | ㎎/ℓ | 以下
9 | 沃素消費量 | ㎎／ℓ | 1.0 | 220 | ㎎/ℓ | 未満 | 220 | ㎎/ℓ | 未満
10 | カドミウム及びその化合物 | ㎎／ℓ | 0.01 | 0.01 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.01 | ㎎/ℓ | 以下
11 | シアン化合物 | ㎎／ℓ | 0.001 | 検出されないこと |  |  | 検出されないこと
12 | 有機燐化合物 | ㎎／ℓ | 0.01 | 検出されないこと |  |  | 検出されないこと
13 | 鉛及びその化合物 | ㎎／ℓ | 0.01 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下
14 | 六価クロム化合物 | ㎎／ℓ | 0.005 | 0.05 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.05 | ㎎/ℓ | 以下
15 | 砒素及びその化合物 | ㎎／ℓ | 0.005 | 0.05 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.05 | ㎎/ℓ | 以下
16 | 全水銀及びそアルキル水銀 その他の水銀化合物 | ㎎／ℓ | 0.0005 | 0.0005 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.0005 | ㎎/ℓ | 以下
17 | アルキル水銀化合物 | ㎎／ℓ | 0.0005 | 検出されないこと |  |  | 検出されないこと
18 | ポリ塩化ビフェニル | ㎎／ℓ | 0.0005 | 検出されないこと |  |  | 検出されないこと
19 | トリクロロエチレン | ㎎／ℓ | 0.001 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下 | (H27.10改正:前0.3㎎/ℓ)
20 | テトラクロロエチレン | ㎎／ℓ | 0.0005 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下
21 | ジクロロメタン | ㎎／ℓ | 0.002 | 0.2 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.2 | ㎎/ℓ | 以下
22 | 四塩化炭素 | ㎎／ℓ | 0.0001 | 0.02 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.02 | ㎎/ℓ | 以下
23 | 1,2-ジクロロエタン | ㎎／ℓ | 0.0004 | 0.04 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.04 | ㎎/ℓ | 以下
24 | 1,1-ジクロロエチレン | ㎎／ℓ | 0.002 | 1 | ㎎/ℓ | 以下 | 1 | ㎎/ℓ | 以下 | (H23.11改正:前0.2㎎/ℓ)
25 | シス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎／ℓ | 0.004 | 0.4 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.4 | ㎎/ℓ | 以下
26 | 1,1,1-トリクロロエタン | ㎎／ℓ | 0.0005 | 3 | ㎎/ℓ | 以下 | 3 | ㎎/ℓ | 以下
27 | 1,1,2-トリクロロエタン | ㎎／ℓ | 0.0006 | 0.06 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.06 | ㎎/ℓ | 以下
28 | 1,3-ジクロロプロペン | ㎎／ℓ | 0.0002 | 0.02 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.02 | ㎎/ℓ | 以下
29 | チウラム | ㎎／ℓ | 0.0006 | 0.06 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.06 | ㎎/ℓ | 以下
30 | シマジン | ㎎／ℓ | 0.0003 | 0.03 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.03 | ㎎/ℓ | 以下
31 | チオベンカルブ | ㎎／ℓ | 0.002 | 0.2 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.2 | ㎎/ℓ | 以下
32 | ベンゼン | ㎎／ℓ | 0.001 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下
33 | セレン及びその化合物 | ㎎／ℓ | 0.002 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.1 | ㎎/ℓ | 以下
34 | ほう素及びその化合物 | ㎎／ℓ | 0.1 | 10 | ㎎/ℓ | 以下 | 10 | ㎎/ℓ | 以下
35 | ふっ素及びその化合物 | ㎎／ℓ | 0.05 | 8 | ㎎/ℓ | 以下 | 8 | ㎎/ℓ | 以下
36 | 1,4-ジオキサン | ㎎／ℓ |  | 0.5 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.5 | ㎎/ℓ | 以下 | (H24.5追加)
37 | フェノール類 | ㎎／ℓ | 0.005 | 0.5 | ㎎/ℓ | 以下 | 0.5 | ㎎/ℓ | 以下
38 | 銅及びその化合物 | ㎎／ℓ | 0.01 | 1 | ㎎/ℓ | 以下 | 1 | ㎎/ℓ | 以下
39 | 亜鉛及びその化合物 | ㎎／ℓ | 0.01 | 1 | ㎎/ℓ | 以下 | 2 | ㎎/ℓ | 以下 | (R3.3改正:前 2㎎/ℓ)
40 | 鉄及びその化合物（溶解性） | ㎎／ℓ | 0.1 | 1 | ㎎/ℓ | 以下 | 5 | ㎎/ℓ | 以下 | (R3.3改正:前 5㎎/ℓ)
41 | マンガン及びその化合物（溶解性） | ㎎／ℓ | 0.1 | 1 | ㎎/ℓ | 以下 | 5 | ㎎/ℓ | 以下 | (R3.3改正:前 5㎎/ℓ)
42 | クロム及びその化合物 | ㎎／ℓ | 0.02 | 0.5 | ㎎/ℓ | 以下 | 1 | ㎎/ℓ | 以下 | (R3.3改正:前 1㎎/ℓ)
43 | アンモニア性窒素，亜硝酸性窒素 及び硝酸性窒素 | ㎎／ℓ | 0.1 | 380 | ㎎/ℓ | 以下 | 380 | ㎎/ℓ | 以下
44 | 全窒素 | ㎎／ℓ | 1.0 | 60 | ㎎/ℓ | 以下 |  | ㎎/ℓ | 以下
45 | 全燐 | ㎎／ℓ | 0.1 | 8 | ㎎/ℓ | 以下 |  | ㎎/ℓ | 以下
46 | ダイオキシン類 | pg／ℓ |  | 10 |  | pg-TEQ／ℓ以下 | 10 |  | pg-TEQ／ℓ以下 | ※該当する事業場のみ
| ※場所によって，基準が変わりますので，ご注意願います。 |  | ※場所によって，基準が変わりますので，ご注意願います。
| 特定施設によっては，暫定基準の係る事業所もあります。 |  | 特定施設によっては，暫定基準の係る事業所もあります。