## 表紙
柏 市 役 所 本 庁 舎
エ ネ ル ギ ー 管 理 基 準 チ ェ ッ ク 表

## 受配電設備
受配電設備 |  | 管理基準チェック表 | [12 empty] | 管理番号 KG-EM-1001
※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。
管理項目 |  | 管理基準 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
運転管理 | 受電点の管理 | 受電電圧 | 6.6kV | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に基づく項目（受電契約の際に作成された「自家用電気工作物保安管理規定」に準ずる。）
| 配電電圧の適正化 | 配電電圧(200Vの場合) | 205V～210V | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に基づく項目（受電契約の際に作成された「自家用電気工作物保安管理規定」に準ずる。）
| 力率の管理 | 目標力率 | 100% | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に基づく項目（受電契約の際に作成された「自家用電気工作物保安管理規定」に準ずる。）
| 電気室の管理 | 変圧器周辺温度 | 40℃以下 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に基づく項目（受電契約の際に作成された「自家用電気工作物保安管理規定」に準ずる。）
計測・記録 | 高圧引込の記録 | 電力・DM指針・電力量指針の記録 | 1回/時
| 高圧受電の記録 | 電圧・電流・電力・力率の記録 | 1回/2時間
| 高圧配電の記録 | 三相各相の電流の記録 | 1回/2時間
| 低圧配電の記録 | 各相間電圧、各相電流の記録 | 1回/2時間
| 電力使用量の記録 | 日、月累計電力使用量の記録 | 1回/日
| 日常点検の記録 | 時間最大電力の記録 | 1回/日
|  | 平均使用電力量の記録 | 1回/日
|  | 負荷率の記録 | 1回/日
|  | 最大需要電力（DM)の記録 | 1回/日
| 定期点検の記録 | 受電電圧・電流・電力・力率の記録 | 1回/日 | [12 empty] | 東京電気管理技術者協会が実施する「電気工作物月次点検報告書」より
|  | 全日電力・有効/無効電力の記録 | 1回/日 | [12 empty] | 東京電気管理技術者協会が実施する「電気工作物月次点検報告書」より
|  | 最大電力の記録 | 1回/日 | [12 empty] | 東京電気管理技術者協会が実施する「電気工作物月次点検報告書」より
|  | 配電電圧・電流値の記録 | 1回/日 | [12 empty] | 東京電気管理技術者協会が実施する「電気工作物月次点検報告書」より
|  | 変圧器電圧・電流値の記録 | 1回/日 | [12 empty] | 東京電気管理技術者協会が実施する「電気工作物月次点検報告書」より
|  | 変圧器漏洩電流値の記録 | 1回/日 | [12 empty] | 東京電気管理技術者協会が実施する「電気工作物月次点検報告書」より
|  | 変圧器周辺温度の記録 | 1回/月
|  | 外気温度の記録 | 1回/月
|  | 電気室内温度の記録 | 1回/月
| 保安規程に基づく記録 | 工作物保安規程に基づく記録 | 1回/年
保守点検 | 日常点検 | 電気室の外観点検 | 1回/2時間
|  | 受配電設備の外観点検 | 1回/2時間
| 定期点検 | ガス開閉器・真空遮断機の点検 | 1回/月
|  | 避雷器・断路器・変成器の点検 | 1回/月
|  | 母線・引下線・ケーブルの点検 | 1回/月
|  | 変圧器・進相用ｺﾝﾃﾞﾝｻの点検 | 1回/月
|  | 配電盤の点検 | 1回/月
|  | 分電盤の点検 | 1回/月
|  | 動力制御盤の点検 | 1回/月
|  | コンセント等の清掃・点検 | 2回/年
| 保安規程による点検 | 工作物保安規程に基づく点検 | 1回/年
日付 | 管理項目 | 備考 | bar: 4月

## 照明設備
照明設備 |  | 管理基準チェック表 | [12 empty] | 管理番号 KG-EM-1002
※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。
管理項目 |  | 管理基準 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
運転管理 | 照度の管理 | 職務室・玄関ホール | 750～1500Lx | [12 empty] | 柏市様「修正案」に基づく（適正照度（過剰又は不足）としての推奨照度（事務所の照明 JIS Z 9110-2011（照度基準規則）より））
|  | 市長・副市長室、会議室、印刷室 | 300～750Lx | [12 empty] | 柏市様「修正案」に基づく（適正照度（過剰又は不足）としての推奨照度（事務所の照明 JIS Z 9110-2011（照度基準規則）より））
|  | サーバールーム | 300～750Lx | [12 empty] | 柏市様「修正案」に基づく（適正照度（過剰又は不足）としての推奨照度（事務所の照明 JIS Z 9110-2011（照度基準規則）より））
|  | ロビー、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ、守衛室 | 200～500Lx | [12 empty] | 柏市様「修正案」に基づく（適正照度（過剰又は不足）としての推奨照度（事務所の照明 JIS Z 9110-2011（照度基準規則）より））
|  | 食堂、厨房 | 200～500Lx | [12 empty] | 柏市様「修正案」に基づく（適正照度（過剰又は不足）としての推奨照度（事務所の照明 JIS Z 9110-2011（照度基準規則）より））
|  | 便所、洗面所、廊下、階段 | 100～200Lx | [12 empty] | 柏市様「修正案」に基づく（適正照度（過剰又は不足）としての推奨照度（事務所の照明 JIS Z 9110-2011（照度基準規則）より））
|  | 喫茶室、休憩所、更衣室 | 75～150Lx | [12 empty] | 柏市様「修正案」に基づく（適正照度（過剰又は不足）としての推奨照度（事務所の照明 JIS Z 9110-2011（照度基準規則）より））
|  | 電気室、機械室、倉庫、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 150～300Lx | [12 empty] | 柏市様「修正案」に基づく（適正照度（過剰又は不足）としての推奨照度（事務所の照明 JIS Z 9110-2011（照度基準規則）より））
計測・記録 | 照度の記録 | 決められた測定点計測 | 1回/６ヶ月
| 絶縁抵抗値等の測定 | 絶縁抵抗値・接地抵抗値の記録 | １回/年
保守点検 | 日常点検 | 照明器具の変色・汚損・変形 | 都度
|  | 不点器具・管球の修理交換 | 都度
| 定期点検 | ランプ・照明器具の清掃 | 1回/年 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定（照度低下を招くランプの寿命を考慮し、フロア単位等の照明範囲にあるランプの更新を行い、無駄な照明エネルギーの削減を図る）
|  | 老朽ランプの定期的交換 | 4～5年 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定（照度低下を招くランプの寿命を考慮し、フロア単位等の照明範囲にあるランプの更新を行い、無駄な照明エネルギーの削減を図る）
日付 | 管理項目 | 備考 | bar: 4月

## 冷温水機
吸収式冷温水機 |  | 管理基準チェック表 | [12 empty] | 管理番号 KG-EM-1003
対象設備：ガス焚き吸収式冷温水機、冷温水ポンプ
※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。
管理項目 |  | 管理基準 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
総合的な運転管理 | 空調運転期間管理 | 冷房運転 | 7月～9月 | [12 empty] | 旧エネルギー管理標準書より適用（省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転期間を遵守し、エネルギーの平準化を図る）
|  | 暖房運転 | 12月～3月 | [12 empty] | 旧エネルギー管理標準書より適用（省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転期間を遵守し、エネルギーの平準化を図る）
| 空調運転時間管理 | 本庁舎 | 7:30～17:15 | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る）
|  | 分庁舎１ | 7:30～17:15 | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る）
運転管理 | 運転開始時間管理 | 開庁時間 | 30分前
| 運転停止時間管理 | 閉庁時間 | 閉庁時間
| 冷水出口温度 設定管理 | ピーク時 | 9℃ | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（省エネ法の工場等判断基準にて規定：ピーク時には定格運転を行い、過剰運転などによる無駄なエネルギーの消費を抑える）
|  | 軽負荷時 | 10℃～15℃ | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（省エネ法の工場等判断基準にて規定：軽負荷時には、出口温度の調整を行い、エネルギー消費の削減に努める）
| 温水出口温度 設定管理 | ピーク時 | 50℃ | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（省エネ法の工場等判断基準にて規定：ピーク時には定格運転を行い、過剰運転などによる無駄なエネルギーの消費を抑える）
|  | 軽負荷時 | 35℃～45℃ | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（省エネ法の工場等判断基準にて規定：軽負荷時には、出口温度の調整を行い、エネルギー消費の削減に努める）
| 冷却水出口温度 設定管理 | ピーク時 | 37℃ | [12 empty] | 機器表より（省エネ法の工場等判断基準にて規定：ピーク時には定格運転を行い、過剰運転などによる無駄なエネルギーの消費を抑える）
|  | 軽負荷時 | 28℃～36℃ | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：軽負荷時には、出口温度を極力低めに設定し、熱源機の効率の向上を図りエネルギー消費の削減に努める
| COP（成績係数） | 二重効用式 | 1.0以上 | [12 empty] | 熱源設備の総合効率の維持・向上、性能劣化状況把握のために省エネ法の工場等判断基準にて規定
| 空気比の管理 | 目標空気比 | 1.2～1.3 | [12 empty] | 燃焼効率の向上（燃料消費量の最小化）のために、省エネ法の工場等判断基準にて規定
| 排ガス温度管理 | 燃焼排ガス温度 | 250℃以下 | [12 empty] | 燃焼効率の向上（燃料消費量の最小化）のために、省エネ法の工場等判断基準にて規定
計測・記録 | 総合的な効率改善に 必要な項目の記録 | 運転時間 | 2回/日
|  | 熱負荷計測（流量） | 2回/日
|  | ガス消費量 | 1回/日
|  | COP（成績係数） | 1回/月 | [12 empty] | 柏市様の調整待ち
|  | 空気比 | 2回/年 | [12 empty] | ご質問に対する柏市様のご回答より
| 熱源設備 | 高温再生器の圧力・温度の記録 | 2回/日
|  | 吸収器温度の記録 | 2回/日
|  | 抽気タンクガス圧力の記録 | 2回/日
|  | ダンパー開度の記録 | 2回/日
|  | 液面(再生・吸収、冷媒）の記録 | 2回/日
|  | 冷温水出入口温度の記録 | 2回/日
|  | 熱源機運転電流値の記録 | 2回/日
| 排ガス温度 | 排ガス分析結果の記録 | 2回/年 | [12 empty] | ご質問に対する柏市様のご回答より（ばい煙濃度測定ではなく、排ガス分析とのご回答）
| 熱搬送設備 | 冷温水ポンプの吐出圧力、運転電流値の記録 | 2回/日
|  | 絶縁抵抗値の記録 | １回/年
保守点検 | 1. 熱源設備
| 日常点検 | 煙道点検（ダスト状態、損傷、水溜） | 都度
|  | 各計器の指示値状態 | 2回/日
|  | 回転部の異常音・加熱の有無 | 2回/日
|  | ヘッダー水温・流量確認 | 2回/日
|  | ヘッダーの発錆・漏水点検 | 2回/日
|  | バルブの点検・調整 | 2回/日
| 定期点検 | バーナー燃焼と排煙点検 | 1回/半年 | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（冷暖切替点検等に関する報告書の内容は未確認）
|  | 冷暖切替点検 | 2回/年 | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（冷暖切替点検等に関する報告書の内容は未確認）
|  | ストレーナー清掃 | 1回/半年 | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（冷暖切替点検等に関する報告書の内容は未確認）
|  | 膨張タンク内・外の点検・清掃 | 1回/半年 | [12 empty] | 27 設備等基準（管理基準）：空調設備等管理基準より
| メーカー保守点検 | 熱源機器点検清掃 | 2回/年 | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（冷暖切替点検等に関する報告書の内容は未確認）
|  | 真空度点検 | 2回/年 | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（冷暖切替点検等に関する報告書の内容は未確認）
|  | 自動制御機器の点検 | 2回/年 | [12 empty] | 柏市様「見直し」に基づく（冷暖切替点検等に関する報告書の内容は未確認）
2. 熱搬送設備
| 日常点検 | ポンプの注油・グリスアップ | 都度
|  | ポンプのカップリング部の調整 | 都度
|  | グランドからの漏水点検・整備 | 2回/日
|  | 回転部の異常音・過熱の有無 | 2回/日
3. 熱損失の防止
| 定期点検 | 保温・断熱材の点検 | 2回/年 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準による規定：保温・断熱材の剥がれや脱落は、温調された熱の放熱を招き、過剰なエネルギーの消費となります。
4. 自動制御
| 定期点検 | 自動制御機器・シーケンスの点検・調整 | 1回/日 | [12 empty] | ご質問に対する柏市様のご回答より
日付 | 管理項目 | 備考 | bar: 4月

## 冷却塔
冷却塔設備 |  | 管理基準チェック表 | [12 empty] | 管理番号 KG-EM-1004
対象設備：冷却塔、冷却水ポンプ
※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。
管理項目 |  | 管理基準 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
総合的な運転管理 | 運転期間管理 | 冷房時運転 | 7月～9月 | [12 empty] | 旧エネルギー管理標準書より適用（省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転期間を遵守し、エネルギーの平準化を図る）
| 運転時間管理 | 本庁舎 | 7:30～17:15 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る
|  | 分庁舎１ | 7:30～17:15 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る
運転管理 | 冷却水出口温度 | 冷却水出口設定温度 | 27～32℃ | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：軽負荷時には、出口温度を極力低めに設定し、熱源機の効率の向上を図りエネルギー消費の削減に努める。
| 冷却水水質管理 （薬注処理） | 電気伝導度 [mS/m] | 200 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に基づく規定（藻やスケールの発生しにくい、冷却水として使用可能な水質基準）
|  | シリカ [mg/L] | 150 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に基づく規定（藻やスケールの発生しにくい、冷却水として使用可能な水質基準）
|  | 濃縮倍数 | 6 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に基づく規定（藻やスケールの発生しにくい、冷却水として使用可能な水質基準）
計測・記録 | 冷却塔設備 | 外気温湿度記録 | 1回/時
|  | 冷却水出口温度の記録 | 2回/日
|  | 冷却水導電率の記録 | 1回/日
|  | 薬注ポンプ運転指針記録 | 2回/日
|  | 冷却塔運転電流の記録 | 2回/日
|  | 補給水水質分析の記録 | 1回/年
| 熱搬送設備 | 冷却水ポンプの圧力、運転電流の記録 | 2回/日
|  | 絶縁抵抗値の記録 | １回/年
保守点検 | 1. 冷却塔
| 日常点検 | 補給水・ボールタップ点検 | 2回/日
|  | 散水上程の点検・調整 | 2回/日
|  | 冷却塔ファンの異音・異臭の点検 | 2回/日
| 定期点検 | 充填材の破損・劣化状態点検 | 1回/年
|  | 水槽、ストレーナーの点検・清掃 | 1回/年
|  | 冷却水配管・バルブの機能点検 | 1回/年
|  | 冷却塔ファンベルトの劣化・張り点検 | 1回/年
|  | 冷却塔ファンの注油・グリスアップ | 1回/年
2. 薬注装置
| 日常点検 | 薬注量・液量の点検 | 2回/日
|  | 薬注注入回転部の異常音・過熱の点検 | 2回/日
3. 熱搬送設備
| 日常点検 | 冷却水ポンプの異常音・過熱の点検 | 2回/日
|  | 冷却水ポンプ圧力計の点検・指示値確認 | 2回/日
|  | 冷却水ポンプグランドからの漏水点検・整備 | 2回/日
|  | 冷却水ポンプバルブの点検・調整 | 都度
|  | 冷却水ポンプ注油・カップリング調整 | 都度
4. 自動制御
| 定期点検 | 自動制御機器・シーケンスの点検・調整 | 1回/日 | [12 empty] | ご質問に対する柏市様のご回答より
日付 | 管理項目 | 備考 | bar: 4月

## 空気調和機
空気調和機 |  | 管理基準チェック表 | [12 empty] | 管理番号 KG-EM-1005
対象設備：空調機（エアハンドリングユニット）、ファンコイルユニット、全熱交換機
※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。
管理項目 |  | 管理基準 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
総合的な運転管理 | 空調運転期間管理 | 冷房運転 | 7月～9月 | [12 empty] | 旧エネルギー管理標準書より適用（省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転期間を遵守し、エネルギーの平準化を図る）
|  | 暖房運転 | 12月～3月 | [12 empty] | 旧エネルギー管理標準書より適用（省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転期間を遵守し、エネルギーの平準化を図る）
| 空調運転時間管理 | 本庁舎 | 7:30～17:15 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る
|  | 分庁舎1 | 7:30～17:15 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る
運転管理 | 温度管理 | 冷房設定温度 | 28℃ | [12 empty] | 空調温度差を最小にすべく冷房設定温度を極力高めに設定し、エネルギーの消費を最小限に抑えます。省エネ法の工場等判断基準に基づく規定（政府推奨値を記載、市の基準に修正願います）
|  | 暖房設定温度 | 20℃ | [12 empty] | 空調温度差を最小にすべく暖房設定温度を極力低めに設定し、エネルギーの消費を最小限に抑えます。省エネ法の工場等判断基準に基づく規定（政府推奨値を記載、市の基準に修正願います）
| 湿度管理 | 居室内湿度 | 40％～70％ | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に基づく規定（政府推奨値を記載、市の基準に修正願います）
| 室内CO2濃度管理 | 1,000ppm以下 | [13 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に準ずる（ビル衛生管理法の上限基準値にCO２濃度を調整し、外気負荷低減によるエネルギーの削減を図る。）
計測・記録 | 外気温湿度記録 | 自動計測記録 | 1回/時
| 居室温度記録 |  | 1回/時
| 居室温度実測記録 | 本庁舎 | 2回/日
|  | 分庁舎1、分庁舎2 | 2回/日
| 室内CO2濃度記録 | 空気環境測定※本庁舎・別館のみ | ６回/年
| 空調調和機 | 冷温水（往・還）温度の記録 | 1回/月
|  | 中性能フィルター差圧の記録 | 1回/月
|  | 加湿器圧力の記録 | 1回/月
| 電動力応用設備 | 空調機ファン運転電流の記録 | 1回/月
|  | 全熱交換機運転電流の記録 | 1回/月
|  | 絶縁抵抗値の記録 | １回/年
保守点検 | 1. 空調機（エアハンドリングユニット）
| 定期点検 | 中性能・プレフィルターの点検・清掃 | １回/月
|  | 給気口・還気口の汚れ点検・清掃 | １回/月
|  | ケーシング・ドレンバンの点検・清掃 | １回/月
|  | フィンコイル、エリミネーターの点検・清掃 | １回/月
|  | ダクトのエア漏れ点検 | １回/月
|  | 配管の漏水・漏洩点検 | １回/月
|  | 自動弁・自動制御盤の点検 | １回/月
2. ファンコイルユニット
| 日常点検 | 送風機の異常音・振動 | 都度
|  | 温度設定状態の点検 | 都度
|  | 温度制御装置作動点検 | 都度
| 定期点検 | ドレンの詰り点検・清掃 | 1回/半年
|  | 機器本体の破損・機能点検 | 1回/半年
3. 全熱交換機
| 定期点検 | フィルターの点検・清掃 | 1回/月
|  | 異音・過熱・振動音の点検 | 1回/半年
|  | ローター部の点検・清掃 | 1回/年
4. 加湿器
| 定期点検 | 加湿噴霧状態の点検・清掃 | １回/月
|  | ストレーナー、ノズルの点検・清掃 | １回/月
|  | 給水ポンプ、通水状態の点検 | １回/月
5. 電動力応用設備
| 日常点検 | 注油・グリスアップ | 都度
| 定期点検 | 送風機・モーターの異音・過熱 | 1回/月
|  | 空調機ファンベルトの劣化・張り点検 | 1回/月
|  | 全熱交換機ファン・モーターの異音・過熱 | 1回/半年
|  | 全熱交換機ファンベルトの劣化・張り点検 | 1回/半年
6. 熱損失の防止
| 定期点検 | 保温・断熱材の点検 | 1回/半年 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準による規定：保温・断熱材の剥がれや脱落は、温調された熱の放熱を招き、過剰なエネルギーの消費となります。
7. 自動制御
| 定期点検 | 自動制御機器・シーケンスの点検・調整 | 1回/日 | [12 empty] | ご質問に対する柏市様のご回答より
日付 | 管理項目 | 備考 | bar: 4月

## 空冷HP
空冷ヒートポンプエアコン |  | 管理基準チェック表 | [12 empty] | 管理番号 KG-EM-1006
対象設備：パッケージ型空冷ヒートポンプエアコン、ロスナイ、加湿器
※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。
管理項目 |  | 管理基準 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
総合的な運転管理 | 空調運転期間管理 | 冷房運転 | 7月～9月 | [12 empty] | 旧エネルギー管理標準書より適用（省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転期間を遵守し、エネルギーの平準化を図る）
|  | 暖房運転 | 12月～3月 | [12 empty] | 旧エネルギー管理標準書より適用（省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転期間を遵守し、エネルギーの平準化を図る）
| 空調運転時間管理 | 本庁舎 | 7:30～17:15 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る
|  | 別館・分庁舎 | 7:30～17:15 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る
運転管理 | 温度管理 | 冷房設定温度 | 28℃ | [12 empty] | 空調温度差を最小にすべく冷房設定温度を極力高めに設定し、エネルギーの消費を最小限に抑えます。省エネ法の工場等判断基準に基づく規定（政府推奨値を記載、市の基準に修正願います）
|  | 暖房設定温度 | 20℃ | [12 empty] | 空調温度差を最小にすべく暖房設定温度を極力低めに設定し、エネルギーの消費を最小限に抑えます。省エネ法の工場等判断基準に基づく規定（政府推奨値を記載、市の基準に修正願います）
| 室内CO2濃度管理 | 1,000ppm以下 | [13 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に準ずる（ビル衛生管理法の上限基準値にCO２濃度を調整し、外気負荷低減によるエネルギーの削減を図る。）
計測・記録 | 居室温度実測記録 | 本庁舎 | 2回/日
|  | 別館 | 4回/日
|  | 分庁舎 | 2回/日
| 室内CO2濃度記録 | 空気環境測定 | ６回/年
| 空気調和設備 | 絶縁抵抗値の記録 | １回/年
保守点検 | 1. 室外機
| 日常点検 | 腐食・漏洩・破損点検 | 都度
| 定期点検 | 圧縮機の異常音・振動 | １回/月
|  | 室外機フィンコイル点検 | １回/月
2. 室内機
| 日常点検 | 送風機の異常音・振動 | 都度
|  | 温度設定状態の点検 | 都度
|  | 温度制御装置作動点検 | 都度
| 定期点検 | ドレンの詰り点検・清掃 | 1回/半年
|  | 機器本体の破損・機能点検 | 1回/半年
3. ロスナイ
| 定期点検 | フィルター点検・交換 | 12回/年 | [12 empty] | 柏市様「見直し」での指定に準じて変更
|  | ロスナイ機能点検 | 12回/年 | [12 empty] | 柏市様「見直し」での指定に準じて変更
4. 加湿器
| 定期点検 | ストレーナー・ノズル点検清掃 | 1回/半年
|  | 通水状態の点検 | 1回/半年
|  | 給水ポンプの点検 | 1回/半年
5. 熱損失の防止
| 定期点検 | 保温・保冷材の点検 | １回/月 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準による規定：保温・保冷材の剥がれや脱落は、温調された熱の放熱を招き、過剰なエネルギーの消費となります。
日付 | 管理項目 | 備考 | bar: 4月

## 給排気・給排水・給湯
給排気設備 |  | 管理基準チェック表 | [12 empty] | 管理番号 KG-EM-1007
対象設備：給排気設備（換気扇、換気ファンなど）
※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。
管理項目 |  | 管理基準 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
運転管理 | 運転時間管理 | 本庁舎 | 8:00～17:15 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る
|  | 別館・分庁舎 | 8:00～17:15 | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準にて規定：可能な限り決められた運転時間を遵守し、エネルギーの平準化を図る
| 室内CO2濃度管理 | 1,000ppm以下 | [13 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に準ずる（ビル衛生管理法の上限基準値にCO２濃度を調整し、外気負荷低減によるエネルギーの削減を図る。）
計測・記録 | 電動力応用の記録 | 給排気ファン運転電流の記録 | １回/月
|  | 絶縁抵抗値の記録 | １回/2ヶ月
|  | 接地抵抗値の記録 | 1回/年
| 室内CO2濃度記録 | 空気環境測定 | ６回/年
保守点検 | 日常点検 | ファン電動機の異常有無 | １回/日
|  | 錆落としと塗装補修 | 都度
| 定期点検 | 羽根車・ｹｰｼﾝｸﾞ清掃点検 | 1回/週
|  | Vベルトの調整・点検 | 1回/週
|  | 錆・腐食の点検 | 1回/週
|  | 注油・グルスアップ | 1回/半年
給排水設備（ポンプ） |  | 管理基準チェック表 |  | ※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。 3月: 管理番号 KG-EM-1008
対象設備：汎用ポンプ（揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、排水ポンプなど）
※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。
管理項目 |  | 管理基準 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
計測・記録 | 加圧給水ポンプの 記録 | 揚程・電圧・電流・電力 | １回/月
|  | 運転周波数の記録 | １回/月
| 電動力応用設備 | 運転電流の記録 | １回/月
|  | 絶縁抵抗値の記録 | １回/2ヶ月
|  | 接地抵抗値の記録 | 1回/年
保守点検 | 日常点検 | 圧力計・指示値の点検 | １回/日
|  | バルブの調整・点検 | 都度
|  | 注油・カップリング調整 | 都度
| 定期点検 | 異音・異臭・振動・加熱 | １回/月
|  | グランドパッキン・漏水点検 | １回/月
|  | 水槽点検 | １回/月
|  | スイッチ・バルブ位置点検 | １回/月
給湯設備 |  | 管理基準チェック表 |  | ※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。 3月: 管理番号 KG-EM-1009
対象設備：給湯設備（給湯器、湯沸器など）
※ 管理項目及び記録・保守事項完了時には「実施日の記入」または「✔」をお願いいたします。
管理項目 |  | 管理基準 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
運転管理 | 給湯温度の管理 | 減殺菌を考慮した設定温度 | 60℃～65℃ | [12 empty] | 飲用給湯では約90℃、シャワー・手洗いでは約45℃推奨(混合水栓の場合、水と混ぜて適温にする。)
| 給水水質管理 | 遊離残留塩素濃度 | 0.1ppm～1ppm | [12 empty] | 省エネ法の工場等判断基準に基づく規定（ビル衛生管理法施行規則第４条第３項に基づく規則）
計測・記録 | 給湯温度の記録 | 給湯温度の実測記録 | １回/月
| 給水水質の記録 | 残留塩素濃度の記録 | 4回/月
|  | 水質分析検査の記録 | １回/月
保守点検 | 定期点検 | 給湯器タイマーの点検・調整 | 都度
|  | 貯湯タンク内ボールタップ、電磁弁の点検 | １回/月
|  | 湯沸器の点火・外観点検 | １回/月
|  | 湯沸器設定温度の確認と調整 | １回/月
|  | ガス漏れ・水漏れの点検 | １回/月
|  | 警報器の点検 | １回/月
日付 | 管理項目 | 備考 | bar: 4月