## ファシリティ
別紙5 「データセンターセキュリティ要件チェック表」
基準項目 一覧表
分 類 | No. | 評 価 項 目 | テ ィ ア 1 | テ ィ ア 2 | テ ィ ア 3 | テ ィ ア 4 | 備考 | 要求レベル （柏市） | 実施の可否 （事業者）
建 物 （ Ｂ ） | 1 | 建物用途 （建物としてＤＣ専用であるか否か） | 複数用途 複数テナント可 | 複数用途 複数テナント可 | 複数用途 単一テナント | ＤＣ専用 DC関連複数テナント |  | ティア3
| 2 | 地震リスクに対する安全性 1）PMLによる評価の場合 | PML 25～30％未満 | PML 20～25％未満 | PML 10～20％未満 | PML 10％未満 |  | ティア3
|  | 2）建築基準法による評価の場合 ※1：官庁施設の総合耐震計画基準 及び同解説（建設大臣官房官庁営 繕部監修，平成８年版）高さ60ｍを 超える高層建築物，免震建物はⅠ類 ※2：今後50年間に10％の確率で 発生する可能性のある予測震度（文 部科学省 全国地震動予測地図） | 1981年以前の建築基準法に準拠 耐震診断の結果，耐震補強不要と判断された場合 耐震補強が必要と判断され耐震補強を実施済みの場合 |  | 1981年6月改正の 建築基準法に準拠 | 1981年6 月改正の 建築基準法に準拠， かつ耐震性能はⅡ類相当※1 | 震度※2 6弱以下 | ティア3
|  |  | 1981年以前の建築基 準法に準拠 耐震診断の結果，耐震補 強不要と判断された場合 耐震補強が必要と判断さ れ耐震補強を実施済みの場合 | 1981年6月改正の 建築基準法に準拠 | 1981年6月改正の 建築基準法に準拠， かつ耐震性能はⅡ類相当※1 | 1981年6月改正の 建築基準法に準拠， かつ耐震性能はⅠ類 相当※1 | 震度※2 6強以上 | ティア3
セキュリティ （Ｓ） | 1 | セキュリティ管理レベル | サーバ室 | サーバ室 | 建物，サーバ室 | 敷地，建物 サーバ室，ラック |  | ティア3
電 気 設 備 （ Ｅ ） | 1 | 受電回線の冗長性 | 単一回線 | 単一回線 | 複数回線（SNW，本線予備線，ループ） | 複数回線（SNW，本線予備線，ループ） |  | ティア3
| 2 | 電源経路の冗長性 （受電設備～UPS入力） | 単一経路 | 単一経路 | 複数経路 | 複数経路 |  | ティア3
| 3 | 電源経路の冗長性 （UPS～サーバ室PDU） | 単一経路 | 単一経路 | 複数経路 | 複数経路 |  | ティア3
| 4 | 自家発電設備の冗長性 | 規定無し | N | N | N+1 |  | ティア3
| 5 | ＵＰＳ設備の冗長性 | N | N | N+1 | N+2 |  | ティア3
空 調 設 備 （ Ｈ ） | 1 | 熱源機器・空調機器の冗長性 | N | N | N+1 | N+2 |  | ティア3
| 2 | 熱源機器・空調機用 電源経路の冗長性 | 単一経路 | 単一経路 | 複数経路 | 複数経路 |  | ティア3
通 信 設 備 （ Ｔ ） | 1 | 引き込み経路 キャリアの冗長性 | 単一経路 単一キャリア | 複数経路 単一キャリア | 複数経路 複数キャリア | 複数経路 複数キャリア |  | ティア3
| 2 | 建物内ネットワーク経路 の冗長性 | 単一経路 | 複数経路 | 複数経路 | 複数経路 |  | ティア3
設 備 運 用 （ Ｍ ） | 1 | 常駐管理体制 | 規定無し | 規定無し | ８時間/日以上の 常駐管理 | 24時間×365日の 常駐管理 |  | ティア3
| 2 | 運用マネジメントの仕組みと運用 （運用要員の育成プログラムなど含む） | 運用体制有り | 運用要員育成プログラ ムを含む規定された運 用体制有り | ISO27001又はFISC運 用基準において，設備運 用に関する項目に準拠 | ISO27001の認証又は FISC運用基準に準拠 |  | ティア3
推奨項目 一覧表
分 類 | No. | 評 価 項 目 | テ ィ ア 1 | テ ィ ア 2 | テ ィ ア 3 | テ ィ ア 4 | 備考 | 要求レベル （柏市） | 実施の可否 （事業者）
立地 条件 その他 リ ス ク （ Ｒ ） | 1 | 地盤の安定性 | PL値，もしくは専門家の判断により，液状化危険度が「かなり低い」と判定される場合 | PL値，もしくは専門家の判断により，液状化危険度が「かなり低い」と判定される場合 | PL値，もしくは専門家の判断により，液状化危険度が「かなり低い」と判定される場合 | PL値，もしくは専門家の判断により，液状化危険度が「かなり低い」と判定される場合 |  | ティア3
|  |  | PL値の結果，液状化危険度が「極めて高い」 「高い」のいずれかで，かつ杭などの液状化 対策を実施していない場合 |  | PL値の結果，液状化危険度が「極めて高い」，または「高い」で，液状化対策を実施している場合 | PL値の結果，液状化危険度は「低い」で，液状化対策を実施している場合 |  | ティア3
| 2 | 施設周辺の環境 地震後火災による延焼危険度の高い住宅 密集地，爆発物を持つ危険施設がある地 域，復旧活動のためのアクセスルートが 確保し難い地域などに位置していないか | 位置しているが対応準備が無い | 位置しているが対応準備が無い | 位置していない，もしくは位置しているが， 対応準備がある | 位置していない，もしくは位置しているが， 対応準備がある |  | ティア3
建 物 （ Ｂ ） | 1 | 設備（機器，配管等）の耐震安全性 ※1 I T機器：サーバラック，フリーアクセスフロア等 重要機器：サーバ等の機能維持に関連する設備 一般機器：IT機器・重要機器以外の設備 ※2 今後50年間に10％の確率で発生する可能 性のある予測震度（文部科学省 全国地震動予測 地図） | 耐震クラスB相当 | 耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスA相当※1 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスA相当※2 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスB相当 | 震度※2 6弱以下 | ティア3
|  |  | 耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスA相当※1 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスA相当※1 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスS相当※1 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスA相当 | 震度※2 6強以上 | ティア3
| 2 | 地震発生後の早期復旧体制・準備 地震時に被害や施設の機能停止が発生 した場合に早期に復旧できるための体 制・準備（緊急対応マニュアル，防災マ ニュアル，BCP等）があるか | 早期復旧体制・準備がない | 早期復旧体制・準備がない | 早期復旧体制・準備がある | 早期復旧体制・準備がある |  | ティア4
| 3 | 建物の耐火性能 | 規定無し | 規定無し | 耐火建築物 | 耐火建築物 |  | ティア4
サーバ室 及び データ 保管室 （Ｃ） | 1 | 耐火性能，区画 | 規定無し | 専用の独立した防火区画 | 1時間耐火以上 | 1時間耐火以上 |  | ティア4
| 2 | サーバ室の前室 | 規定無し | 規定無し | 規定無し | 必要 |  | ティア4
| 3 | サーバ室の超高感度火災検知システム | 規定無し | 必要 | 必要 | 必要 |  | ティア4
| 4 | ガス系消火システム | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4
| 5 | サーバ室の漏水検知システム | 規定無し | 必要 | 必要 | 必要 |  | ティア4
セキュリ ティ （Ｓ） | 1 | アクセス管理 敷地 | 規定無し | 規定無し | 規定無し | 人又はICカード |  | ティア4
| 2 | 建物 | 規定無し | 規定無し | 人又はICカード・生体認証 | 人又はICカード・生体認証 |  | ティア4
| 3 | サーバ室 | ICカード | ICカード | ICカード （共連れ防止対策を実施） | ICカード に加えて テンキー又は生体認証 （共連れ防止対策を実施） |  | ティア3
| 4 | ラック | 規定無し | 規定無し | 鍵 | 鍵又はICカード・生体認証 |  | ティア3
| 5 | セキュリティー監視 敷地 | 規定無し | 規定無し | 規定無し | 人又はカメラ，センサー |  | ティア4
| 6 | 建物 | 規定無し | 規定無し | 人又はカメラ （画像の記録または モニタリングのみ） | 人又はカメラ （画像の記録及び モニタリング） |  | ティア4
| 7 | サーバ室 | カメラ（画像の記録のみ） | カメラ（画像の記録のみ） | カメラ（画像の記録及びモニタリング） | カメラ（画像の記録及びモニタリング） |  | ティア4
| 8 | ラック | 規定無し | 規定無し | 規定無し | カメラ（架列単位） |  | ティア4
電気 設備 （Ｅ） | 1 | 電気室，UPS室の区画 | 規定無し | 規定無し | 独立した専用区画室 | 独立した専用区画室 |  | ティア4
| 2 | サーバ室照明電源の冗長性 | 商用のみ | 商用のみ | 商用+自家発電設備 | 商用+自家発電設備 |  | ティア4
| 3 | ＵＰＳの停電補償時間 | 規定無し | 5分 | 5分 | 10分 |  | ティア3
| 4 | オイル確保量 （オイル供給会社の優先供給契約を含む） | 規定無し | 12時間 | 24時間 | 48時間（24時間） | （ ）は特髙受電 の場合 | ティア3
| 5 | 中央監視設備の冗長性 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4
空調 設備 （Ｈ） | 1 | 熱源機械室の区画 | 規定無し | 規定無し | 独立した専用区画室 | 独立した専用区画室 |  | ティア4
| 2 | 空調用補給水の備蓄量 （加湿・冷却塔補給水） | 規定無し | 12時間 | 24時間 | 48時間 |  | ティア3
| 3 | 熱源機器・空調機用電源の冗長性 （停電時のサーバ室温上昇防止対応） | 規定無し | 規定無し | 自家発電設備 | 自家発電設備 （必要に応じ，ＵＰＳを設置） |  | ティア3
| 4 | 配管設備の冗長性（水冷空調の場合） | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4
通信 設備 （Ｔ） | 1 | MDF室，ネットワーク室の区画 | 規定無し | 規定無し | 独立した専用区画室 | 独立した専用区画室 |  | ティア4
| 2 | ＭＤＦ室，ネットワーク室の冗長性 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4
| 3 | 建物内通信機器（ルータ／スイッチ）の冗長性 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4
| 4 | 通信関連機器電源の冗長性 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4
| 5 | 通信ケーブルと電源ケーブルとの離隔 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4
設備 運用 （Ｍ） | 1 | 全体エネルギーマネジメントの実施 （電力・温湿度・他の常時監視を含む） | 規定無し | 規定無し | 実施している | 実施している |  | ティア4